У Т В Е Р Ж Д А Ю :

Муниципальное предприятие

«Екатеринбургэнерго»

______________________________.

(наименование утверждающей инстанции)

Технический директор

_____________________________________.

(должность)

_______________С.Г. Стробыкин

(Подпись, ф. и. о.)

“        "                         2013г.

ЗАДАНИЕ    НА   ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Предприятия    _______________________________

Объект   Техническое перевооружение ЦТП по ул. Луначарского, 87а

(наименование и местоположение проектируемого предприятия, здания)

Заказчик	МУП «Екатеринбургэнерго»

(наименование, его подчиненности или форма собственности, источник

финансирования)

- Основание для проектирования:

Средства выделенные на выполнение «Плана капитального ремонта, реконструкции и

технического перевооружения объектов основных фондов на 2013 год».

- Вид строительства: техническое перевооружение.

- Стадийность проектирования: рабочая документация.

- Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.

- Особые условия строительства: отсутствуют.

- Выделение отдельных этапов строительства, требования по перспективному расширению: Выделение отдельных этапов строительства не требуется.

- Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующим законодательством.

- Требования к режиму безопасности и гигиены труда: в соответствии с действующими нормами.

- Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны  и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций: не требуются.

- Состав демонстрационных материалов: не требуется.

- Указания по разработке защитных сооружений: не требуется.

- Условия определения сметной стоимости – локальные сметы на рабочую документацию разрабатываются в базовых ценах на 01.01.2000г. в соответствии с требованиями ГЭСН в сметно-нормативной базе (ред. 2009г.) с использованием ТЕР по Свердловской области с включением затрат на пусконаладочные работы. Сводный сметный расчет составить в текущих ценах.

- Исходные данные для проектирования (приложения к настоящему техническому заданию):

  - Ведомость помещений по тепловому пункту (договорные нагрузки);

13.2. Таблица подключения оборудования к ТЭКОН-19;

13.3 Копия технического паспорт на ЦТП Луначарского, 87а;

13.4 Заявление на выдачу технических условий подключения салона-магазина «Комильфо»  ООО «Инновационная компания «Март» исх.№55-07 от 22.07.2013г.

- Технические требования

  - Общие требования

Проектирование ЦТП выполнить в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ №190-ФЗ, Федеральных законов, Технических регламентов, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП_41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», ПБ 10-573-03 «Правил устройства и технической эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», Правил устройства электроустановок (ПУЭ), СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», настоящим заданием на проектирование и другими действующими нормативными документами.

  - Технологическая часть

14.2.1 Предусмотреть установку насосного оборудования  энергоэффективного и маломощного, пластинчатых теплообменников  отопления в количестве 2-х штук 100% производительностью каждый. В переходный период предусмотреть возможность работы ЦТП по зависимой схеме. Необходимость замены арматуры решить проектом.

14.2.2 Подбор оборудования выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в квартале после ЦТП с приложением подтверждающих материалов. Гидравлические потери во внутреннем контуре теплообменников принять не более 5,0м.

14.2.3 Мощность ЦТП Луначарского, 87-а принять с учетом присоединенных тепловых нагрузок после ЦТП и подключения салона-магазина «Комильфо» ООО «Инновационная компания «Март» тепловой мощностью 0,22Гкал/ч (исх.№55-07 от 22.07.2013г. прилагается).

14.2.4 Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка ЦТП (без учета потерь в тепловых сетях и    собственных нужд ЦТП):

- отопление -  2,828 Гкал/ч;

- вентиляция  – 0,203 Гкал/ч;

- горячее водоснабжение открытая схема – 145,85 куб.м/сут (средняя нагрузка).

14.2.5 Схема теплоснабжения до ЦТП Луначарского, 87-а  2-х трубная. Температура  теплоносителя: в отопительный период 150-70 град.С, в неотопительный период 65 град.С;  давление испытаний Рисп=2,5 МПа (25 кгс/см2). Фактические  давления  в  тепловых  сетях  до  ЦТП  в среднем составляют: Р1=6,5-8,7кгс/см2,  Р2=4,1-5,5 кгс/см2, Ргв=5,4-6,8 кгс/см2 (в межотопительный период).

Существующая схема теплоснабжения после ЦТП Луначарского, 87-а  3-х, 4-х и 6-ти трубная. Для зданий по ул. Шарташская, 8, 9, 9/2, Луначарского, 91 - существующая схема присоединения систем вентиляции - зависимая по самостоятельным подающему и обратному трубопроводам после ЦТП, схема присоединения систем отопления - независимая с теплообменниками в ЦТП, схема присоединения систем горячего водоснабжения – открытый водоразбор по самостоятельным трубопроводам ГВС и циркуляции после ЦТП.

Для зданий по ул. Луначарского, 85, 87, Кузнечная, 84б, Шарташская, 9/3, Шарташская, 9/4, Кузнечная, 92  - схема присоединения систем отопления - зависимая с корректирующими насосами в ЦТП, схема присоединения систем горячего водоснабжения  - открытый водоразбор  по самостоятельному трубопроводу горячего водоснабжения после ЦТП без циркуляции (см. приложение 1).  Для зданий по ул. Шарташская, 8, 9, 9/2, Луначарского, 91 температура теплоносителя после ЦТП на вентиляцию 150-70 град.С,  на отопление -105-70град.С,  на горячее водоснабжение 65-40 град.С. Для зданий по ул. Луначарского, 85, 87, Кузнечная, 84б, Шарташская, 9/3  температура теплоносителя после ЦТП на отопление – 95-70град.С, на горячее водоснабжение не ниже - 65град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2).

14.2.6 Проектом предусмотреть возможность перевода работы системы горячего водоснабжения квартала с открытого водоразбора на закрытый водоразбор с установкой в ЦТП теплообменников горячего водоснабжения и системы водоподготовки. Компоновку оборудования в ЦТП выполнить с учетом возможности установки оборудования для закрытого водоразбора на горячее водоснабжение.

14.3 Электроснабжение

14.3.1 Часть электроснабжения выполнить на основании технологических чертежей.

14.3.2 Выполнить замену силовых шкафов, распределительных шкафов с полной заменой эл. кабелей.

14.3.3 Предусмотреть замену освещения ЦТП.

14.4 Автоматизация

Раздел автоматизации выполнить в соответствии с действующими нормами и требованиями МУП «Екатеринбургэнерго»:

14.4.1 Автоматика насосов:

14.4.1.1 Выполнить автоматику циркуляционных и других видов насосов (в случае решения их установки проектом), в соответствии с СНиП для ЦТП без постоянного дежурного персонала, в соответствии с технологической схемой.

14.4.1.2 Предусмотреть установку частотно-регулируемых электроприводов на насосах горячего водоснабжения.

14.4.1.3 Для остальных насосов для запуска электродвигателей мощностью свыше 10кВт применить устройства плавного пуска двигателей.

14.4.1.4 Для защиты всех электрических двигателей установить реле контроля и защиты с пультом управления для устройства мониторинга и защит электроустановок серии AUCOM типа CSX. Для устройств с частотным приводом предусмотреть работу реле контроля и защиты только в ручном режиме. Для остальных двигателей, в том числе и с устройствами плавного пуска как основное защитное устройство.

14.4.1.5 В качестве датчиков контролирующих сухой ход насосов и давления теплоносителя применить датчик-реле давления.

14.4.1.6 В качестве датчиков, контролирующих напорные характеристики насосов применить датчик реле перепада давления.

14.4.1.7 Вывести сигнализацию о работе насосного оборудования (отопления и ГВС) на ТЭКОН-19 согласно приведенного списка телесигнализаций (приложение №2 лист 1).

14.4.1.8 При проектировании в качестве управляющих устройств частотных преобразователей на насосы ГВС выполнить мероприятия по помехозащищенности измерительного оборудования ЦТП.

14.4.2 Регулирование

14.4.2.1 Выполнить установку автоматических регуляторов на следующие параметры:

а) температура в контуре отопления с независимой схемой присоединения Тпк в зависимости от Тн.в и Тпс – график 150/105/70(С с контролем по Тос;

б) температура в контуре отопления с зависимой схемой присоединения Тпк в зависимости от Тн.в и Тпс – график 150/95/70(С с контролем по Тос;

в) поддержание постоянной температуры в контуре ГВС Тгвс - 65(С;

г) поддержание постоянного перепада давления в контуре отопления с зависимой схемой присоединения;

д) поддержание заданного давления Ргвс;

14.4.2.2 В качестве электронного автономного регулятора температуры применить трехконтурный ПИД-регулятор для систем отопления серии МИР-103 (управляющее воздействие на три контура). Выполнить подключение МИР-103 по САN-BAS к теплоэнергоконтроллеру ТЭКОН-19.

14.4.2.3 В качестве регулирующих устройств применить регулирующие клапана, либо односедельные клапана серии 25ч 945п в комплекте с исполнительными механизмами серии SТ-01.

14.4.2.4 Выполнить установку прибора «КВАРЦ» в качестве устройства контроля несанкционированного доступа с установкой датчиков типа ИО-102-20Б2П и считывателя -3 исп.01 на входную дверь ЦТП, с выводом сигналов на ТЭКОН-19-12. Количество каналов измерения, порядок подключения, места установки подключаемых датчиков - согласно приложения №2 лист 1.

14.5 Коммерческий комплекс учета тепловой энергии и теплоносителя

14.5.1 В ЦТП предусмотреть узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, обеспечивающий учет выработки и отпуска энергоресурсов в тепловую сеть и на собственные нужды ЦТП, а также возможность передачи данных. Узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя запроектировать в соответствии настоящим техническим заданием, «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» от 25.09.1995 г. N 954 и действующими нормативными документами на момент начала проектирования.

14.5.2 В качестве датчиков давления применить ДДМ-03-МИ либо Метран-55.

14.5.3 В качестве расходомеров применить ультразвуковые US-800, с выходным сигналом 11-20мА, частотный (0(1000 Гц), диаметры - от (20мм до (1000мм.

14.5.4 В качестве датчиков температуры применить ТСМ гр. 50М (с клемником для подкл.4-х проводные).

14.5.5 В качестве устройства телемеханики и учета тепловой энергии использовать теплоэнергоконтроллеры серии ТЭКОН-19 в следующем составе:

-  ТЭКОН -19-08 – 2шт.,

- ТЭКОН -19-06 – 1шт.,

- ТЭКОН -19-12 – 1шт.,

- Адаптер удаленного доступа А98 – 1шт.,

- Панель клавиатуры и дисплея ПКД-96 – 1шт,

- Блок питания БП-63 – 2шт.

14.5.6 В качестве устройства передачи данных использовать GSM-модем – типа FARGO MAESTRO 100 (с антенной, блоком питания, кабель связи с ТЭКОН-19).

14.5.7 Предусмотреть размещение в щите узла учета электронного оборудования узла учета, телемеханики и регулирования с источником бесперебойного питания типа.

14.5.8 Приборы установить с учетом удобного и свободного доступа для контрольных функций и настройки.

14.5.9 Рабочую документацию коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя выделить в отдельный раздел и согласовать с ООО «СТК».

14.6 Строительная часть

14.6.1 Предусмотреть устройство отдельно стоящих фундаментов под оборудование и под опорные стойки технологических трубопроводов.

14.6.2 Предусмотреть установку кронштейнов для прокладки кабельной разводки и опорных стоек под технологические трубопроводы и запорную арматуру.

14.6.3 Предусмотреть в конструкции пола машинного зала трубную канализацию, для прокладки кабельной разводки от эл. шкафов к технологическому оборудованию.

14.6.4 В машинном зале предусмотреть дренажную систему.

14.6.5 Восстановить отмостку.

14.6.6 Выполнить ремонт кровли в местах промочек.

14.6.7 Выполнить ремонт стен и потолка в местах промочек.

14.6.8 Выполнить ремонт в санузле.

14.6.9 Выполнить ремонт пола после устройства фундаментов и прокладки кабелей.

14.7 Отопление и вентиляция

Выполнить раздел рабочей документации отопление и вентиляция ЦТП с учетом действующих норм и заданий технологического раздела

15 Другие требования к проекту

15.1 Согласовать рабочую документацию с МУП «Екатеринбургэнерго»;

15.2 Выполнить расчет экономической эффективности от технического перевооружения ЦТП.

Согласовано: Техническое перевооружение ЦТП по ул. Луначарского, 87а

______________________________    Начальник ЭСР№ 4  В. Л. Тимофеев

По разделу технология:

_______________________________  Начальник ПТО  Е.А. Сычкина

По разделам: строительная часть:

_______________________________   Начальник отдела проектирования А.В. Щеглов

По разделу электроснабжение, КИПиА:

_______________________________   Начальник Энергетической службы   А.Ю. Горшенин

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Лист 1

- Таблица подключения оборудования к ТЭКОН-19.

| Параметр | Место отбора | ТЭКОН-19 | № канала | Сигнал, шкала | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход | Подача сетевая Обратка сетевая Подача квартал Подача ГВС Циркуляция ГВС Подпитка отопления Подача отопл. ЦТП | Т-19-08 (1) Т-19-08 (1) Т-19-08 (2) Т-19-06 Т-19-06 Т-19-08 (1) Т-19-06 | F0 F1 F0 F0 F1 F2 F2 | 0÷1000Гц 0÷1000Гц 0÷1000Гц 0÷1000Гц 0÷1000Гц | US800-10 US800-10 US800-10 US800-10 US800-10 ВСТ ВСТ |
| Температура | Подача сетевая Обратка сетевая Подача КВАРТАЛ. Обратка КВАРТАЛ. Подача ГВС Циркуляция ГВС Подача отопл. ЦТП Обратка отопл. ЦТП | Т-19-08 (1) Т-19-08 (1) Т-19-08 (2) Т-19-08 (2) Т-19-06 Т-19-06 Т-19-06 Т-19-06 | Т0 Т1 Т0 Т1 Т0 Т1 Т2 Т3 | 0(150(С | ТСМ гр.50М (с клемником для подкл. 4-х проводные). |
| Давление | Подача сетевая Обратка сетевая Подача КВАРТ. Обратка КВАРТ. ГВС ПС на вводе в ТП ОС на вводе в ТП | Т-19-08 (1) Т-19-08 (1) Т-19-08 (2) Т-19-08 (2) Т-19-06 Т-19-06 Т-19-06 | I0 I1 I0 I1 I0 I1 I2 | 0(1,6МПа 0(1,6МПа 0(1,6МПа 0(1,6МПа 0(1,6МПа 0(2,5МПа 0(2,5МПа | МЕТРАН-55ДИ ДДМ-03-МИ Выходной сигнал (4(20мА) |

Телемеханика.

Таблица каналов телесигнализации подключаемых к ТЭКОН-19.

| Наименование параметра: | ТЭКОН-19 | № канала | Место отбора: | Сигнал: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авария насосов – полный останов (Авария). | Т-19-12 | F0 | Циркуляционные (сетевые) насосы на квартальном контуре отопления. | Сухой контакт |
| Автоматическое включение резервного насоса (АВР). | Т-19-12 | F1 |  |  |
| Автоматическое управление насосами отопления включено | Т-19-12 | F2 |  |  |
| Включение повысительного насоса ГВС. | Т-19-12 | F3 | Повысительные насосы ГВС |  |
| Выключение повысительного насоса ГВС. | Т-19-12 | F4 |  |  |
| Автоматическое управление насосами ГВС включено. | Т-19-12 | F5 |  |  |
| Затопление ЦТП. | Т-19-12 | F6 | Приямок на ЦТП. (САУ-6м «ОВЕН») |  |
| Питание щита УКУТ | Т-19-12 | F7 | Щит УКУТ |  |
| Открытие дверей ЦТП | Т-19-08(2) | F1 | Вход в ЦТП (ПОО «КВАРЦ») |  |
| Состояние охраны ЦТП | Т-19-08(2) | F2 |  |  |

Все вышеперечисленные параметры выводятся на теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-19, на соответствующие модули, а так же устройства, указанные в таблице.