У Т В Е Р Ж Д А Ю :

МУП «Екатеринбургэнерго»

________________________________

(наименование утверждающей инстанции)

Технический директор

________________________________

(должность)

_____________________ С.Г. Стробыкин

(Подпись, ф. и. о.)

"       "                                     2013г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: «Разработка проектной и рабочей документации по переводу угольной котельной по адресу ул. Аграрная, 67а на природный газ»

(наименование и местоположение проектируемого предприятия, здания)

Заказчик:	МУП «Екатеринбургэнерго»

№	Перечень основных данных		Основные данные и требования

п/п	и требований

1	Основание для проектирования   	Инвестиционная программа в части

надбавки к тарифам.

2	Проектная организация -

генеральный проектировщик

3	Генеральная подрядная строитель-

ная организация

4	Стадийность проектирования		2 стадии (проектная, разработка новой и

корректировка существующей рабочей

документации)

- Вид строительства

6	Состав демонстрационных		отсутствуют

материалов

7	Сроки начала и окончания

строительства

8	Выделение очередей строитель-

ства или пусковых комплексов             не требуется

9	Требования по проектированию	В соответствии с требованиями

объектов жилищно - граждан -		строительных норм и правил, в т.ч.

ского назначения                            	СНиП II-35-76* «Котельные установки (с изм.), СНиП 41-02-20003 «Тепловые сети»,

СП 41-101-95 «Проектирование теп-

ловых пунктов».

10	Особые условия строительства		Расчетная температура наружного воздуха

для проектирования-35 град.С

11	Указания по разработке защит-		не требуется

ных сооружений

12	      Условия определения 	                      Локальные сметы разрабатываются в базовых

сметной стоимости                                 ценах на 01.01.2000г.  в соответствии с требо-

ваниями ГЭСН в сметно-нормативной базе

(ред.2009г.) с использованием ТЕР по Сверд-

ловской области. Сводный сметный расчет

составляется в текущих ценах.

13	Исходные данные для проектирования:

Существующая рабочая документация на котельную в следующем составе:

13.1 Общая пояснительная записка  08-31-ОПЗ;

13.2 Тепломеханические решения 08-31-ТМ;

13.3. Отопление и вентиляция 08-31-ОВ;

13.4 Водоснабжение и канализация 08-31-ВК;

13.5 Газоснабжение. Внутренние устройства 08-31-ГСВ;

13.6 Автоматизация комплексная 08-31-АК;

13.7 Силовое электрооборудование. Освещение 08-31-ЭМ.О;

13.8 Пожаро-охранная сигнализация 08-31-ОС.

13.9. Заключение экспертизы промышленной безопасности 54-ПД-09108-2008

13.10 Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 218-223-67-2012 от ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

13.11 Технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом от ОАО «Екатеринбурггаз» от 28.03.2011г №15245а.

13.12 Ведомость помещений по котельной по ул. Аграрная, 67а (договорные нагрузки).

- Технология

14.1 Предусмотреть двухконтурную схему работы блочной газовой котельной с установкой пластинчатых теплообменников в существующем здании твердотопливной котельной. Для подпитки котлового контура предусмотреть автоматическую систему Na-катионирования. Для наружной тепловой сети предусмотреть обработку воды в соответствии с анализом исходной воды. Предусмотреть точки отбора проб после Na-катионитных фильтров, котловой и сетевой воды на прямом и обратном трубопроводе. Проверить расчетом объем установленного расширительного бака на котловом контуре блочной газовой котельной и при необходимости установить дополнительный расширительный бак.

14.2 Выполнить гидравлический и тепловой расчет присоединенной тепловой сети для проверки соответствия насосного оборудования в блочной котельной, а также проверки фактически подключенной нагрузки условиям 1 котел в работе, 1 в резерве. Заменить установленный в циркуляционный сдвоенный насос UPSD 65-180 F,серии 200 GRUNDFOS (Q=26м3/час, Н-13м.вод.ст., мощностью 2*1,55 кВт) на сетевые насосы в соответствии с выполненным гидравлическим расчетом.

14.3 В существующем здании твердотопливной котельной предусмотреть бак запаса подпиточной воды. Объем бака определить расчетом. Предусмотреть место для размещения узла приготовления горячей воды в существующем здании твердотопливной котельной.

14.4 Отвод дымовых газов от котлов на природном газе – отдельно стоящая дымовая труба (трубы). Предусмотреть тепловую изоляцию покрытия дымовой трубы (труб).

14.5 Источник водоснабжения – существующий водопровод в котельной на твердом топливе. Предусмотреть прокладку наружных сетей водопровода от здания котельной на твердом топливе до здания котельной на природном газе ориентировочной длиной 10метров. Диаметр водовода определить проектом.

14.6 Коммерческий узел учета по холодной воде выполнить на базе водомера с импульсным выходом с выводом на ТЭКОН-19 или аналог.

14. Проектом предусмотреть наружное противопожарное водоснабжение котельной с учетом требований СНиП 2.04.02-84*.

14.8 Основные характеристики для проектирования:

Установленная мощность котельной на природном газе – 0,86 Гкал/час (1,0 МВт)

Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка котельной:

- расчетная нагрузка на отопление потребителей (без учета потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной) – 0,4060Гкал/ч;

- нагрузка на вентиляцию – отсутствует;

- горячее водоснабжение – отсутствует;

- собственные нужды котельной – по проекту;

14.9 Основное топливо – природный газ. Резервного топлива нет. Проектом предусмотреть возможность работы одного существующего котла марки «Луга-Бм» ст.№1 в котельной на твердом топливе в качестве аварийного источника. Для размещения всего необходимого оборудования в здании твердотопливной котельной проектом предусмотреть демонтаж котла марки «Луга-Б» ст.№2.

14.10 Температурный график работы тепловой сети  95-700С.

14.11 Система теплоснабжения потребителей: 2-х трубная, зависимая. Регулирование качественное.

14.12 Предусмотреть прокладку двухтрубной тепловой сети от здания котельной на твердом топливе до здания котельной на природном газе ориентировочной длиной 10метров. Диаметр тепловой сети определить проектом.

15   Энергоснабжение

15.1 Электроснабжение котельной выполнить в соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № 218-223-67-2012 от ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». Электроснабжение котельной выполнить кабельной ЛЭП 0,4кВ ориентировочной длиной 40метров от точки присоединения, расположенной на границе земельного участка до вводного устройства котельной на природном газе. Вводное устройство для присоединения питающей КЛ0,4кВ должно быть установлено в удобном для эксплуатации месте.

15.2 Категория надежности электроснабжения котельной – вторая:

1-й ввод – в соответствии с техническими условиями присоединения к электрическим сетям (выполнить проект кабельной ЛЭП 0,4кВ от точки присоединения (расположенного на границе участка) до вводного устройства блочной котельной. Выполнить привязку проектной документации к проекту, разработанному ОАО «ЕЭСК», в части расчетов и выбора сечения кабельной ЛЭП;

2-й ввод - предусмотреть подключение в новой блочной котельной передвижной дизель-генераторной установки для обеспечения второго независимого ввода электроснабжения.

15.3 Учет электроэнергии выполнить в соответствии техническими условиями присоединения и «Техническими требованиями к системам учета ОАО «ЕЭСК» (http://www.eesk.ru/tech). Тип прибора учета – ПСЧ-4ТМ.05.04 или аналог. Проект электроснабжения согласовать в ОАО «ЕЭСК» в соответствии с п.11.4 технических условий. Запроектировать внутренний и внешний контуры заземления.

16  Автоматизация

16.1 Автоматизация котельной должна обеспечить безопасную эксплуатацию водогрейных котлов как с постоянным так и без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Степень автоматизации должна соответствовать требованиям ПБ 12-529-03, ПБ 10-574-03, СНиП  II-35-76* с изм.

16.2 Система автоматики и автоматики безопасности котельной, а так же решение задач по регулированию параметров котельной выполнить на базе сертифицированных контроллеров серии FX фирмы Mitsubishi Electriс, либо контроллеров серии DIRECT LOGIC или их аналогов, с учетом разделения функций управления на котловые модули и головной контроллер. На котловых контроллерах выполнить функции автономного запуска котлов в случае отказов  головного контроллера. Так же должна предусматриваться возможность вывода основных технологических параметров, включая температуру наружного воздуха на контроллеры учета, вывод аварийных сигналов выполнить на ТЕКОН 19-12 для передачи информации о работе котельной в помещение ЭСР №2 по адресу ул. Куйбышева, 48 и центральный диспетчерский пункт сбора данных по адресу ул. Свердлова, 34а.

16.3 Заменить установленные коммерческие приборы учета потребляемых и отпускаемых энергоресурсов в том числе и на собственные нужды. При проектировании применить следующее оборудование: ультразвуковые одноканальные расходомеры US-800, крыльчатые счетчики с дискретным выходом типа ВСТ, датчики давления ДДМ-03МИ,  термопреобразователи сопротивления ТСМ 50М. В качестве тепловычислителей использовать теплоэнергоконтроллеры серии ТЭКОН-19, в комплекте с модулем К-104 для организации локальной связи, с подключением по общей шине к системе учета газа и дальнейшей передачей информации в ЭСР №2 по адресу ул. Куйбышева, 48 и на центральный диспетчерский пункт сбора данных по адресу ул. Свердлова, 34а или применить аналоги вышеуказанного оборудования. Предусмотреть установку источника бесперебойного питания типа АРС на питание систем учета газа и ТЭР, а так же систем управления автоматики безопасности котельной.

16.4 Систему аварийной и противопожарной автоматики пересмотреть согласно требований действующих нормативных документов и правил, с возможностью вывода аварийных сигналов через ТЕКОН 19-12 на пункт сбора данных ЭСР №2 по адресу ул. Куйбышева, 48 и центральный диспетчерский пункт по адресу ул. Свердлова, 34а.

16.5 Выполнить установку системы контроля доступа в помещение котельной на базе ПСК КВАРЦ или аналога, установку системы контроля затопления котельной с выводом аварийных сигналов через ТЕКОН 19-12 на пункт сбора данных ЭСР №2 по адресу ул. Куйбышева, 48 и центральный диспетчерский пункт по адресу ул. Свердлова, 34а.

16.6 Предусмотреть систему диспетчеризации и мониторинга показаний в соответствии с требованиями программы ЕДДС г. Екатеринбурга с выводом на ЕДДС г. Екатеринбурга, центральный диспетчерский пункт МУП «Екатеринбургэнерго» по адресу ул. Свердлова, 34а. Справку о системе можно получить в МУ «Центральная диспетчерская служба», тел. 005, эл. почта cds005@adm-ekburg.ru, сайт www.edds.ru.

16.7 Сигналы о загазованности и неисправности оборудования должны выводиться на пульт управления котлами с постоянным присутствием работающего персонала и центральный диспетчерский пункт сбора данных  по адресу ул. Свердлова, 34а

16.8 Для сетевых насосов предусмотреть установку плавного пуска на базе софтстартера фирмы AUCOM CSX или аналога по шунтовой схеме подключения, под управлением головного контроллера, с возможностью ручного управления. Для защиты двигателей установить реле контроля и защиты двигателя РКЗ (РТЗЭ) с пультом ПУ-04Л производства ФГУП «НИИПП» г. Томск или аналог.

17. Газоснабжение

17.1 Внешнее газоснабжение выполнить согласно Технических условий на присоединение ОАО «Екатеринбурггаз» от 28.03.2011г №15245а с установкой коммерческого узла учета в составе:

- внутриплощадочные сети газоснабжения ориентировочной длиной 25метров с установкой ГРПШ производства ИТГАЗ (или аналог);

-внеплощадочные сети газоснабжения высокого давления от точки подключения (согласно ТУ ОАО «Екатеринбурггаз» на присоединение) до ГРПШ ориентировочной длиной 40метров. Диаметры газопроводом определить проектом. Проектом предусмотреть электрохимическую защиту газопровода.

17.2 Запорную и регулирующую арматуру для природного газа предусмотреть отечественного или  импортного производства, стальную, фланцевую. Запорная и регулирующая арматура должна быть предназначена для газовой среды, сертифицирована, иметь разрешение Ростехнадзора РФ на ее применение и  паспорт установленной формы. Количество запорной и регулирующей арматуры должно быть минимально необходимым для обеспечения производственного процесса и должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

17.3 Коммерческий узел учета природного газа выполнить на базе ДРГМ с выводом на ТЕКОН-19, в комплекте с К-105 (GPRS), ПКД-96, датчики давления серии Метран, термопреобразователи сопротивления ТСМ 50М или применить аналоги вышеуказанного оборудования импортного или отечественного производства.

18  Строительная часть

18.1Фундаменты для размещения котельной и дымовой трубы (труб) выполнить с учетом проектируемых инженерных сетей объекта и результатов инженерно-геологических изысканий и наличия грунтовых вод.

18.2 Предусмотреть ограждение территории котельной.

19	Технические требования				Выполнить сводный сметный

к проекту						расчет, спецификацию.

20	Другие требования к проекту			Получить положительное заключение

государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных

изысканий. Рабочую документацию

согласовать с МУП «Екатеринбургэнерго»

Приложение.

Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 218-223-67-2012 от ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом от ОАО «Екатеринбурггаз» от 28.03.2011г №15245а.

Ведомость помещений по котельной по ул. Аграрная, 67а (договорные нагрузки).

Согласовано:

К техническому заданию «Разработка проектной и рабочей документации по переводу угольной котельной по адресу ул. Аграрная, 67а на природный газ»

__________________________________ 	Зам. технического директора по комбинированной выработке и подготовке производства           С.М. Брин

_________________________________			Начальник ЭСР №2  А.Ю.Иванов

_________________________________			Начальник Энергослужбы  	А.Ю.Горшенин

__________________________________			Начальник газовой службы

Л.Ф. Логвинов

__________________________________			Начальник службы химической

подготовки воды	Н.Ф. Васильева

___________________________________			Начальник отдела развития и инвестиций 								В.А.Медведев